## Bảng so sánh
BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Properties Các tính chất | ABC |  | XYZ |  | ĐÁNH GIÁ/ GHI CHÚ
| Thông số | Tiêu Chuẩn | Thông số | Tiêu Chuẩn
Origin/Xuất xứ |  |  |  |  | Test report/certificates nên phải cùng cho nhà máy sản xuất - nơi sản phẩm nhập về công trường.
Material /Vật liệu
Cellular Sructure/Cấu trúc | Closed Cell/ Ô Kín |  |  |  | Xu thế hiện nay sẽ chuyển sang cấu trúc ô kín để đảm bảo tiết kiệm năng lượng và hạn chế đọng sương của hệ thống lạnh
Kích thước | - Tấm 50mm hoặc dày hơn '- Đường kính ống ID457 |  |  |  | Với đường kính ống lớn thi công ống Chiller sẽ tiết kiệm được nhân công và thời gian.
Density(kg/m3)/(Tỷ trọng lớp foam)
Service Temperature (oC) / Nhiệt độ hoạt động | (-80oC) to 105oC |  |  |  | Phù hợp nhiệt độ làm việc hệ thống HVAC
Thermal Conductivity (W/mK) Hệ số truyền nhiệt |  | ASTM C518 |  |  | Càng thấp càng tốt
Water Vapor Transimission (g/Pa.s.m) Hệ số truyền hơi nước | 0 | ASTM E96 |  |  | Càng thấp càng tốt
Water Vapor diffusion resistance factor µ Hệ số chống đọng sương ( µ) |  | BS 12086 |  |  | Càng cao càng tốt
Water Absorption/ Tính hút nước theo trọng lượng |  | BS 12087 Method 1A JIS K6767 |  |  | Càng thấp càng tốt. Do nước là chất dẫn nhiệt nên Sản phẩm nào hút nước ít hơn, sẽ giúp hệ số dẫn nhiệt ổn định hơn trong khoảng thời gian dài hơn.
Fire Performance Tính chống cháy | Class 0 FSI:25/SDI: 50, HF-1(UL94), 0,0,0,1 B,s1,d0 FM Approved | BS 476 part 6&7, ASTM E84, UL 94, AS1530.3 DIN EN 15301-1 ISO FM Approved |  |  | Mức chịu lửa tối thiểu là class 0 theo BS 476 part 6 và 7 (tức là kiểm tra cả tính cháy lan và tính bắt lửa). Và cần được kiểm tra bởi các tiêu chuẩn toàn cấu (UL hoặc FM)
Smoke Density and Toxicity (Khả năng sinh khói) | Phù hợp yêu cầu về tỷ trọng khói (mật độ khói) và các chất độc phát ra dưới ngưỡng cho phép | (IMO MSC 61/67 ISO 5956-2, BS 6853) |  |  | Khói và khí độc là nguyên nhân chính gây chết người trong các vụ hỏa hoạn. Do vậy, Cách nhiệt ngoài khả năng chịu lửa ra cần được kiểm tra khả năng sinh khói và các khí độc phát ra.
Resistance to fungi Kháng nấm mốc |  | ASTM G21 |  |  | Đây là yếu tố cũng rất quan trọng, liên quan tới chất lượng không khí trong nhà (IAQ), nơi mà chúng ta dành tới 70% thời gian trong hoạt động hàng ngày.
Resistance to bacteria Kháng vi khuẩn |  | ISO 22196
LOW VOC Hàm lượng khí độc hữu cơ thải ra |  | ASTM D5116 |  |  | Yêu cầu cho những dự án lấy chứng nhận xanh LEED.
Environment Friendly Các vấn đề liên quan môi trường | No CFC, HCFC, Free Formandehyde ODP = 0. GWP < 5 | EN 717 |  |  | Đặc biệt các công trình y tế, cần quan tâm nồng độ Formandehyde trong sản phẩm
Data for the others’ product are taken from common public catalogue. However, it is recommended that the data are verified by the third parties before any decisions are made. Tất cả các thông số được ghi nhận từ catalogue công bố. Tuy nhiên, tất các các thông số, dữ liệu phải được xác nhận bởi các bên thứ ba trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Note on B11: Ngo Ha: Độ truyền hơi nước (wvt) là thước đo hơi nước (không phải nước) đi qua cách nhiệt trong một bộ điều kiện môi trường nhất định. Truyền hơi nước rất quan trọng bởi vì khi lớp cách nhiệt lấy độ ẩm, nó sẽ trở thành một chất dẫn nhiệt tốt, có nghĩa nó sẽ giảm tương ứng khả năng cách nhiệt. Giá trị thấp hơn đồng nghĩa sản phẩm tốt hơn.
Note on B12: Ngo Ha: This is a measure of resistivity as a ratio of the resistivity of still air. µ is a relative quantity, and hence is expressed as just a number with no units. This is a property of the bulk material and is not dependent upon size, thickness or shape
Note on B13: Ngo Ha: Sự hấp thụ nước là thước đo khả năng hấp thụ nước của sản phẩm sau khi ngâm trong một khoảng thời gian nhất định và trong điều kiện cụ thể. Nó thường được đo bằng các đơn vị tăng trọng lượng phần trăm trên trọng lượng ban đầu của sản phẩm Nước là một chất dẫn nhiệt tuyệt vời, do đó nếu một sản phẩm hấp thụ nước nó sẽ mất đi giá trị cách nhiệt tương ứng của nó. Do vậy không nên sử dụng những sản phẩm cách nhiệt mà dễ dàng hấp thụ nước.